DIPARTIMENTO  DEL  TERRITORIO

DIVISIONE  DELLE  COSTRUZIONI

AREA  DEL  SUPPORTO  E  DEL  COORDINAMENTO

CASELLA  POSTALE  2170  -  6501  BELLINZONA

PIANO CONTROLLO QUALITÀ

dell’impermeabilizzazione

Edizione 31 maggio 2019

TELI IMPERMEABILI AL BITUME

Sono accettati unicamente i prodotti presenti nel registro relativo alla norma SIA 281:

EP5.0 t, flam MA	(Classe C1)

EP5.0 ts, flam MA	(Classe C1)

PPV 5.0 t, ts MA	(Classe C1)

Sito internet:	www.sia.ch/de/dienstleistungen/sia-norm/register/

1. PRODOTTO OFFERTO

Produttore:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Nome del prodotto ed identificazione:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Numero e data del rapporto indicati nel registro SIA relativo alla norma SIA 281:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

2. CONTROLLI DURANTE L’ESECUZIONE

2.1.	CONTROLLO MESSA IN OPERA TELI IMPERMEABILI

Prima della messa in opera

Controllo che il prodotto in cantiere pronto per la posa corrisponda al prodotto offerto e che questo sia conforme a quanto richiesto in fase di appalto ed iscritto nel registro relativo alla norma SIA 281.

Durante la messa in opera

Controllo visivo dei punti a seguire ed esigenze conformemente alla norma SN 640 450.

- Disposizione teli impermeabili	- posati in modo sfalsato

- non più di 3 strati sovrapposti

- Larghezza della striscia di sovrapposizione:	- minimo	100 mm

- massimo	150 mm

- Larghezza cordone di saldatura lungo la

striscia di sovrapposizione:	- minimo	5 mm

- massimo	30 mm

- Larghezza cordone di saldatura lungo

i giunti di bordo:	- minimo	5 mm

- massimo	150 mm

Dopo la messa in opera

- Stato dei teli impermeabili	- nessun danno meccanico

- Grado di pulizia	- nessuna impurità

2.2.	PROVA DI ADESIONE

Prova e valore di adesione sono da eseguire / determinare secondo la norma SIA 281/3.

Il valore di adesione di una prova corrisponde al valore medio calcolato in base ai valori misurati per i 3 strappi (art. 2.4.2 ; SIA 281.3) e deve essere maggiore o uguale al valore limite.

E’ richiesta 1 prova ogni tappa di lavoro e/o ogni 200 m2 di superficie impermeabilizzata.

Il valore limite di adesione in funzione della temperatura è dato dalla norma SN 640 450.

Valore limite

a	5°C:	σ ≥ 0.76 N/mm2

a	30°C:	σ ≥ 0.26 N/mm2

Per le temperature intermedie i valori limiti d’adesione sono da interpolare linearmente come da Grafico 1 a seguire:

Grafico 1: Valore limite di adesione in funzione della temperatura

Osservazioni:

Le prove sono a carico del Committente se soddisfano i requisiti richiesti.

Durante l’esecuzione della prova, la direzione lavori deve essere informata immediatamente dei valori di adesione ottenuti. Qualora i risultati non dovessero rispettare le esigenze richieste, verranno eseguite delle altre prove in presenza della ditta appaltatrice dei lavori e del suo eventuale subappaltante, del progettista e della direzione lavori.

2.3.	PROVA DI RESISTENZA ALLO SCOLLAMENTO

Prova e valore di resistenza allo scollamento sono da eseguire / determinare secondo la norma SIA 281/2 .

Il valore di resistenza allo scollamento di una prova corrisponde al valore medio calcolato in base ai valori misurati per le 3 strisce (art. 2.4.2 ; SIA 281.2) e deve essere maggiore o uguale al valore limite.

E’ richiesta 1 prova ogni tappa di lavoro e/o ogni 200 m2 di superficie impermeabilizzata.

Il valore limite di adesione in funzione della temperatura è dato dalla norma SN 640 450.

Valore limite:

a	5°C:	f ≥ 6.2 N/mm

a	30°C:	f ≥ 1.0 N/mm

Per le temperature intermedie i valori limiti d’adesione sono da interpolare linearmente come da Grafico 2 a seguire:

Grafico 2: Valore limite resistenza allo scollamento in funzione della temperatura

Osservazioni:

Le prove sono a carico del Committente se soddisfano i requisiti richiesti.

Durante l’esecuzione della prova, la direzione lavori deve essere informata immediatamente dei valori di adesione ottenuti. Qualora i risultati non dovessero rispettare le esigenze richieste, verranno eseguite delle altre prove in presenza della ditta appaltatrice dei lavori e del suo eventuale subappaltante, del progettista e della direzione lavori.